## АЭРО
| К протоколу испытания № | [17 empty] | Приложение 1
Определение расхода и скорости потока воздуха.
| Изделие |  |  | 24П4021Е | [11 empty] | Дата: | 2014-06-27
| КД: |  |  | УКАЗАТЬ НОМЕР И ДАТУ
| Комментарии |  |  | новые вставки+ поставлен экран шириной 65мм от края 40 мм
Результат
| Скорость воздуха в живом сечении = | [10 empty] | 11.4963 | м/с |  | Расход м3/ч по скоростям
| Скорость воздуха на выходе из сопла = | [10 empty] | 11.4963 | м/с |  | Max | Mid | Min
| Полный расход воздуха в живом сечении = | [10 empty] | 5336.897 | м3/ч |  | 5336.897 | 4975.7536 | 4229.3906
2668.4485
Данные
|  |  | ширина (м) |  | длинна (м) |  | площадь (м2)
| Сопло |  | 0.796 |  | 0.081 |  | 0.064476 |  |  |  | К= | 0.2 |  | Ro= | 1.2 |  | t окр °С |  | 20
| Жалюзи | [5 empty] | 0
[11 empty] | Количество сопел = |  |  | 2 |  | количество точек |  |  | 60
| Приставное |  | 81x796x100
Сопло
| Двигатель |  | YWF-K102-4E-60B | [7 empty] | Вращение(rpm) |  | 1330 |  |  | I(A)= | 2.25
| Вентилятор |  | 133x778 | [8 empty] | U(V)= | 220
| Измерительный прибор |  |  |  | микроманометр
| Показания МикроМанометра (мм спирт. Столба) | [15 empty] | Сумма значений |  |  | 2443
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 35 | 47 | 41 | 39 | 42 | 36 | 41 | 40 | 39 | 41 | 42 | 36 | 45 | 40 | 20
2 | 34 | 45 | 40 | 42 | 46 | 37 | 43 | 41 | 43 | 45 | 42 | 37 | 48 | 45 | 23
3 | 35 | 48 | 41 | 45 | 43 | 36 | 42 | 39 | 37 | 40 | 41 | 36 | 47 | 47 | 23
4 | 47 | 50 | 45 | 40 | 43 | 38 | 42 | 40 | 38 | 40 | 45 | 39 | 48 | 58 | 35
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
[11 empty] | количество точек |  |  | 60 |  | Сумма значений |  |  | 689.7782
Скорость потока м/с
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 10.7 | 12.3909 | 11.573 | 11.2872 | 11.7132 | 10.8444 | 11.573 | 11.431 | 11.2872 | 11.573 | 11.7132 | 10.8444 | 12.1244 | 11.431 | 8.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 10.5388 | 12.1244 | 11.431 | 11.7132 | 12.2583 | 10.9939 | 11.8519 | 11.573 | 11.8519 | 12.1244 | 11.7132 | 10.9939 | 12.522 | 12.1244 | 8.6679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 10.6927 | 12.522 | 11.573 | 12.1244 | 11.8519 | 10.8444 | 11.7132 | 11.2872 | 10.9939 | 11.431 | 11.573 | 10.8444 | 12.3909 | 12.3909 | 8.6679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 12.3909 | 12.7802 | 12.1244 | 11.431 | 11.8519 | 11.1415 | 11.7132 | 11.431 | 11.1415 | 11.431 | 12.1244 | 11.2872 | 12.522 | 13.7647 | 10.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ЭЛЕКТРО
К протоколу испытания № | [15 empty] | Приложение 1
Определение электротехнических параметров
Изделие |  |  | 24П4021Е | [10 empty] | Дата: | 2014-06-27
КД: |  |  | УКАЗАТЬ НОМЕР И ДАТУ
Комментарии |  |  | новые вставки+ поставлен экран шириной 65мм от края 40 мм
Компоненты
Электродвигатель
Тип | внешнероторный | [7 empty] | Производитель
| N (Об/мин) | I (A) | P1 (Вт) | P2 (Вт) | U (В) | F (Гц) | С (mF) |  | Маркировка
| 1350 | 1.2 | 250 | 125 | 230 | 50 | 8
ТЭН-резистор
Номинал | 13+24 с поворотом | [7 empty] | Производитель
Электронагреватель
Тип | тэн | [7 empty] | Производитель
Маркировка
Датчик 1 | 120 | [7 empty] | Контактор |  |  | NC-6
Датчик 2 | 50 | [7 empty] | Управление
Изм.Прибор |  | к540 | [7 empty] | Изм.Прибор
Изм.Прибор |  | мультиметр | [7 empty] | Изм.Прибор
Изм.Прибор | [9 empty] | Изм.Прибор
Электродвигатель
кол-во э/д |  | 2 |  | подключение |  | паралельное
Параметры |  | A | B | C | A | B | C | A | B | C
N (rpm) |  |  | 1330 |  |  | 1240 |  |  | 1054 |  |  | Скорость вращения электродвигателя
Rгас (Om) | [5 empty] | 13 |  |  | 24 |  |  | Сопротивление гасящего резистора
U1 (V) |  |  | 220 |  |  | 220 |  |  | 220 |  |  | Напряжение питания обмоток электро двигателя с ТЭН резистором.
U2 (V) |  |  | 220 |  |  | 186 |  |  | 156 |  |  | Напряжение питания обмоток э/д с учетом падения напряжения.
I (A) |  |  | 2.25 |  |  | 2.35 |  |  | 2.5 |  |  | Ток в цепи питания электродвигателя.
S (V*A) |  | 0 | 495 | 0 | 0 | 437.1 | 0 | 0 | 390 | 0 |  | полная мощность э/д по обмоткам
P1 (W) |  |  | 490 |  |  | 440 |  |  | 385 |  |  | активная мощность по обмоткам
cos ɸ |  | #DIV/0! | 0.9899 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.0066 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.98718 | #DIV/0!
P(t) (W) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9 | 0 | 0 | 160 | 0 |  | Мощность рассееваемая на ТЭН-резисторе
F (Hz) |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | Частота питающей сети
C (mF) |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | Емкость конденсатора для однофахных с конденсатором
S э/д= |  | 495 | V*A |  | 437.1 | V*A |  | 390 | V*A
Р1 э/д= |  | 490 | W |  | 440 | W |  | 385 | W
cos ɸ |  | 0.9899 |  |  | 1.0066 |  |  | 0.98718
Rгор | 19.9 | Ом |  | tокр | 20 | °С |  | температура э/д |  |  | 76.9509 | °С
Rхол | 16 | Ом |  | ∆t э/д | 56.9509 | °С |  | время испытания |  |  |  | мин
Электронагреватели
Кол-во нагревателей |  |  | 8 |  | Тип | 3kW |  |  | Дополнительно
номинальные параметры
Uном (V) | Pном (W) | Rном (Om)
220 | 3000 | 16.1333
| Холодный режим |  |  | 1-ая ступень нагрева |  |  | 2-ая степень нагрева
фазы | A | B | C | A | B | C | A | B | C
P факт (W) |  |  | 48 | 5320 | 5320 | 5760 | 7960 | 7800 | 5720 |  | Показание ваттметра
U факт (V) |  |  | 214 | 212 | 215 | 213 | 211 | 214 | 213 |  | Показание вольтметра
I факт (А) |  |  | 2.5 | 24.9 | 25.1 | 27 | 37 | 36.8 | 26.9 |  | Показание амперметра
V*A | 0 | 0 | 535 | 5278.8 | 5396.5 | 5751 | 7807 | 7875.2 | 5729.7 |  | Мощность в вольт*Амперах (V*A)
Холодный режим B: 535; 1-ая ступень нагрева B: 15891.3; 2-ая степень нагрева B: 20876.9 |  | Установленная потребляемая мощность
Среднее отлонение по мощности одного нагревателя | [5 empty] | ( | 2699.5991 | ) | 10.01%
Сопротивление изоляции нагревателей. | [6 empty] | (Допустимо сопротивление изоляции всех ТЭНов более 2 Мом в холодном состоянии при 500В постояянного тока)
Сопротивление изоляции (МОм)
Холодный режим B: До нагрева; 1-ая ступень нагрева C: При раб. Температуре | После остывания
|  | 500 В | 1000 В | 2500 В |  | 500 В | 1000 В | 2500 В |  | 500 В | 1000 В | 2500 В
1-ого ТЭН |  |  | бесконечность
Блок ТЭН |  |  | бесконечность
Электрическая прочность изоляции
Изоляцию изделий подвергают в течении одной минуты испытанию напряжением 1000В практически синусоидальной формы частотой 50 Гц.
Испытательное напряжение прикладывают между токоведущими частями и корпусом. В начале испытания прикладывают не более половины напряжения, которое затем быстро
| повышают до его полного значения. |  |  | Электрическая прочность изоляции должна гарантировать отсутствие перекрытия по изоляции или ее.
Перекрытия |  | нет |  |  | (есть /нет)
Сопротивления заземления.
Сопротивление между болтом заземления и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью воздухонагревателя
проверяют до подключения его к источнику питания путем измерения с помощью моста постоянного тока. Значение сопротивления между зажимом заземления и каждой доступной прикосновению
металлической нетоковедущей частью изделия, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом по ГОСТ 12.2.007.О
(Зажимные устройства зажимов заземления должны быть в достаточной степени зафиксированы от случайного ослабления).
фазы: Значение измерения 1; Холодный режим C: от; 1-ая ступень нагрева A: клеммы заземления | до | дальнего корпусного винта
фазы: Значение измерения 2; Холодный режим C: от | до
фазы: Значение измерения 3; Холодный режим C: от | до
2-ая степень нагрева C: Испытания выдержал |  |  |  | да | да/нет

## ТЕПЛО
| К протоколу испытания № | [17 empty] | Приложение 1
Определение тепровых параметров
| Изделие |  |  | 24П4021Е | [11 empty] | Дата: | 2014-06-27
| КД: |  |  | УКАЗАТЬ НОМЕР И ДАТУ
| Комментарии |  |  | новые вставки+ поставлен экран шириной 65мм от края 40 мм. Продувка не сработала, авария 2мин 54 сек
| Измерительный прибор |  |  |  | Agilent
| Плотность входящего воздуха воздуха Ro= | [5 empty] | 1.1651 |  | Мощность нагревателей = | [5 empty] | 20.8769 | кW
| Теплоемкость воздуха Ср= | [5 empty] | 1.005 |  | Расход воздуха = | [5 empty] | 5336.897 | м3/ч
| Средняя температура входящего воздуха = | [5 empty] | 28.775 |  | Расчетная температура исх воздуха при t= |  |  |  | 28.775 | °С = | 40.8017 | °С
| Средняя температура исходящего воздуха = | [5 empty] | 41.03 |  | Расчетная разница температур ∆Т = | [5 empty] | 12.0267 | °С
| Разница температур ∆Т = | [5 empty] | 12.255 |  | Эффективность нагревателя | [5 empty] | 101.9%
| Величина подогрева воздуха при максимальном расходе и максимальной мощности | [10 empty] | при 15 °С |  | 11476.1961 | °С
| Величина подогрева воздуха при максимальном расходе и средней мощности | [10 empty] | при 15 °С |  | 8735.5726 | °С
Температура частей изделия
| Органы управления | [10 empty] | Корпусные детали
| металлические органы ручного управления – 55°С | [8 empty] | внешней поверхности корпуса не должна превышать температуру окружающего воздуха более чем на 85°С.
| неметаллические органы ручного управления – 65°С | [8 empty] | решетки для выхода воздуха не должна превышать температуру окружающего воздуха более чем на 175°С
[11 empty] | корпус | [6 empty] | 27
[11 empty] | крышка | [6 empty] | 28
[11 empty] | жалюзи | [6 empty] | 43
| Поле температур входящего воздуха °С | [15 empty] | Сумма значений |  |  | 0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 27.8 | 27.9 | 28.4 | 27.8 | 27.7 | 27.8
2 | 29.4 | 29.4 | 29.6 | 29.9 | 29.8 | 29.8
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
[11 empty] | количество точек |  |  | 0 |  | Сумма значений |  |  | 0
Поле температур исходящего воздуха °С
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 33.3 | 38.2 | 39.1 | 39.4 | 40.5 | 40.2 | 40.1 | 40.9 | 40.5 | 40.2 | 41.2 | 40.8 | 38.8 | 36.7 | 32.6
2 | 33.7 | 41.1 | 41.6 | 41.2 | 42.3 | 41.9 | 43.1 | 42.3 | 42.3 | 43.3 | 43.3 | 43.7 | 42.3 | 38.4 | 33.2
3 | 33.8 | 43.2 | 43.6 | 42.8 | 43.4 | 42.5 | 45 | 43.4 | 42.5 | 44.1 | 44 | 43.8 | 46.4 | 42.3 | 33.5
4 | 35.6 | 43.6 | 43.8 | 42.5 | 42.5 | 42.2 | 43.2 | 43.1 | 41.3 | 43.2 | 44 | 43.3 | 46.6 | 42.2 | 34.2
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Масса Габарит
К протоколу испытания № | [5 empty] | Приложение 1
Определение массо габаритных параметров.
Изделие |  | 24П4021Е |  | Дата: | 2014-06-27
КД: |  | УКАЗАТЬ НОМЕР И ДАТУ
Комментарии |  | новые вставки+ поставлен экран шириной 65мм от края 40 мм
Габаритные размеры изделия |  |  | Монтажные размеры
Ширина | 2086 | мм
Высота | 350 | мм
Глубина | 340 | мм
Масса изделия
Масса нетто | 45 | кг
Масса брутто |  | кг